SERIE RPMMII 1-10 KVA

1~3kVA online Tower/Rack UPS

| MODELLO |  | RPMM1K II | RPMM1KL II | RPMM2K II | RPMM2KL II | RPMM3K II | RPMM3KL II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potenza |  | 1kW/1kVA | 1kW/kVA | 2kW/2kVA | 2kW/2kVA | 3kW/3kVA | 3kW/3kVA |
| Frequenza (Hz) |  | Uscita standard 50/60Hz |  |  |  |  |  |
| Inervallo tensione ingresso |  | 110-300VAC 100%load @ 176-276VAC 100%-50% declassamento potenza @ 110-176VAC 50% load @ 276-300VAC |  |  |  |  |  |
| PF ingresso |  | ≥0.99 |  |  |  |  |  |
| Intervallo frequenza |  | 50-60±5Hz(standard) |  |  |  |  |  |
| PF uscita |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Uscita | Tensione nominale | 220/230/240VAC, 200/208VAC(PF=0.9) |  |  |  |  |  |
|  | Risposta Carico | ≤5% (0% - 100% - 0% step load) |  |  |  |  |  |
|  | Tempo recupero | ≤40ms (0% - 100% - 0% step load) |  |  |  |  |  |
|  | THDu uscita | ≤2%, carico lineare, ≤5% carico non lineare secondo IEC62040-3 |  |  |  |  |  |
| Tempo di intervento | RETE a BAT | 0ms |  |  |  |  |  |
|  | INV a BYP | 4ms |  |  |  |  |  |
| Efficienza (modalità normale) |  | Max 96% |  |  |  |  |  |
| Rumore (1m) |  | 43dB@62% load |  | <50dB@60% load |  | <50dB@60% load |  |
| Modalità normale |  | 102-110%: 30min, 110-125%: 10min, 125-150%: 30 secondi |  |  |  |  |  |
| Sovraccarico | Modalità normale | 102-110%: 1min, 110-125%: 10 secondi, 125-150%: 5 secondi |  |  |  |  |  |
|  | Modalità Eco | <130%: molto tempo, 130-150%: 10mins, 150-180%: 5 secondi |  |  |  |  |  |
| Batterie | Modello | 12VDC/7Ah | Batterie esterne | 12VDC/7Ah | Batterie esteerne | 12VDC/9Ah | Batterie esterne |
|  | Quantità | 3 |  | 3 |  | 6 |  |
|  | Carica max | 1A | 1-12A (Config) | 1A | 1-12A (Config) | 1A | 1-12A (Config) |
|  | Tensione nominale | 36VDC |  | 72VDC |  | 72VDC |  |
| Comunicazione |  | EPO, RS232 |  |  |  |  |  |
| Opzioni |  | Scheda SNMP, AS400, USB, RS485, BMS da dry contact, filtro aria |  |  |  |  |  |
| Dimensioni WxDxH(mm) |  | 440x440x86 |  | 440x450x86 | 440x440x86 | 440x450x86 | 440x440x86 |
| Peso (kg) |  | 12,5 | 7 | 19 | 7 | 21 | 10 |

PowerMe si riserva il diritto di variare le specifiche tecniche senza preavviso.

6~10kVA Rack UPS monofase

| MODELLO |  | RPMM6K II | RPMM6KL II | RPMM10K II | RPMM10KL II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potenza |  | 6kW/6kVA | 6kW/6kVA | 10kW/10kVA | 10kW/10kVA |
| Frequenza (Hz) |  | Uscita standard 50/60Hz |  |  |  |
| Inervallo tensione ingresso |  | 110-288VAC 100% load @ >176VAC 90% load @ >154VAC 75%load@>132VAC 50%load@>110VAC |  |  |  |
| PF ingresso |  | ≥0.99 |  |  |  |
| Intervallo frequenza |  | 40-70Hz |  |  |  |
| PF uscita |  | 1 |  |  |  |
| Uscita | Tensione nominale | 220/230/240VAC, 200/208VAC(PF=0.9) |  |  |  |
|  | Load Response | ≤5% (0% - 100% - 0% step load) |  |  |  |
|  | Recovery time | ≤40ms (0% - 100% - 0% step load) |  |  |  |
|  | Output THDu | ≤1% carico lineare; ≤5% carico non lineare secondo IEC62040-3 |  |  |  |
| Tempo di intervento | RETE a BAT | 0ms |  |  |  |
|  | INV a BYP | 0ms |  |  |  |
| Crest factor |  | 3:1 |  |  |  |
| Efficienza (modalità normale) |  | Max 96% |  |  |  |
| Rumore (1m) |  | <58dB |  |  |  |
| Sovraccarico | Modalità normale | 105-110%: 10min, 111-125%: 1min, 126-150%: 30 secondi |  |  |  |
|  | Modalità Eco | <125%: molto tempo, 126-130%: 5min,131-150%: 1min, >150%: 200ms |  |  |  |
| Batterie | Modello | 12VDC/7Ah | Batterie esterne | 12VDC/9Ah | Batterie esterne |
|  | Quantità | 16pcs | 16-24pcs | 16pcs | 16-24pcs |
|  | Carica max | 1A | 5A | 1A | 5A |
|  | Tensione nominale | 192VDC (standard), configurabile |  |  |  |
| Comunicazione |  | EPO, RS232, RS485 |  |  |  |
| Opzioni |  | Scheda SNMP, AS400, USB, Kit parallelo, 12A charger, Filtro aria |  |  |  |
| Dimensioni WxDxH(mm) |  | 440x660x172 | 440x580x86 | 440x660x172 | 440x580x86 |
| Peso (kg) |  | 58 | 16 | 62 | 18 |

PowerMe si riserva il diritto di variare le specifiche tecniche senza preavviso.